| IMS Services Vorlage | Brandschutzorganisation Ordner 1 Register 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Baulicher Brandschutz Seniorenheim |  |
| Baulicher Brandschutz |  |  |

# Baulicher Brandschutz nach heutigem Sicherheitsstandard

Die Anforderungen an den baulichen Brandschutz in Senioreneinrichtungen orientieren sich an den Vorgaben der bayerischen Bauordnung (BayBauO).

Senioren- und Beatmungseinrichtungen werden nach diesen Brandschutzbestimmungen ausgerichtet.

Dem heutigen Sicherheitsstandard entsprechen folgende Anforderungen:

- Der Pflegebereich hat in jedem Geschoss mindestens zwei getrennte Brandabschnitte. Die Brandabschnitte sind im Zuge der Rettungswege mit den benachbarten Brandabschnitten unmittelbar verbunden. (horizontale Evakuierung).

- Jeder Brandabschnitt hat den notwendigen Treppenraum. Die Brandabschnitte sind nicht durch offene Treppenräume verbunden.

- Die Brandabschnitte sind so bemessen, dass zusätzlich alle Personen aus dem größten benachbarten Brandabschnitt vorübergehend aufgenommen werden können. Die Nutzbarkeit der Rettungswege durch zusätzlich aufgenommene Rollstühle, Betten und Tragen wird nicht beeinträchtigt.

- Die lichte Breite der Flure beträgt mindestens 1,60 m. Eine Einengung durch Türen,   Handläufe und Einbauten ist nicht vorhanden.

- Die Flure haben Fenster oder einen Rauchabzug.

- Die lichte Breite von Türen beträgt mindestens 1,00 m.

- Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen offengehalten werden, wenn sie Einrichtungen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; sie müssen auch von Hand geschlossen werden können.

- Die Senioren- und Beatmungseinrichtung hat eine Brandmeldeanlage, mit denen das Betriebspersonal alarmiert werden kann.

- Die Brandmeldungen kann von der Brandmeldezentrale unmittelbar zur Feuerwehr-Einsatzleitstelle, oder nach Genehmigung an einen Sicherheitsdienst, oder Intern weitergeleitet werden.

(Regelung durch Landesbehörde; Ausnahme Altbestand)